## Cad Perguntas 24-090
CADERNO DE PERGUNTAS |  |  |  | RESPOSTAS EAF
# | Item da RFP |  | Perguntas
1 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos | 4.1 | Os adaptadores de rack devem ter alguma medida padrão de altura, como por exemplo 5 em 5Us ou 3 em 3Us? | Não.
2 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos | 4.1 | É aceitável a utilização de perfis em aluminio com a mesma resistencia mecanica do aço 1,5mm? | Sim.
3 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos | 4.9 | Entendemos que desta maneira a abertura através de sistema blue tooth ou similar, somente será possivel se a maçaneta ou manopla com segredo estiver liberada e não trancada. Favor confirmar nosso entendimento. | Sim.
4 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos | 4.10 | A porta traseira também deverá ter sistema blue tooth? | Sim.
5 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos | 4.11 | Não está claro e conflita com o item 4.10. Favor esclarecer se o conjunto de fechaduras se refere aos tipos distintos de gabinetes ou para cada um dos 70 gabinetes estimados em LPU. | As três fechaduras das portas frontais deverão ter segredos diferentes. Os segredos das fechaduras frontais deverão ser iguais das fechaduras das portas traseiras.
6 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos | 4.12 | É aceitável utilização de 3 pontos? | Sim.
7 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos | 5.6 | É aceitável a utilização de perfis em aluminio com a mesma resistencia mecanica do aço 1,5mm? | Sim.
8 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos | 5.9 | Entendemos que desta maneira a abertura através de sistema blue tooth ou similar, somente será possivel se a maçaneta ou manopla com segredo estiver liberada e não trancada. Favor confirmar nosso entendimento. | Sim.
9 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos | 5.10 | A porta traseira também deverá ter sistema blue tooth? | Sim.
10 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos | 5.11 | Não está claro e conflita com o item 4.10. Favor esclarecer se o conjunto de fechaduras se refere aos tipos distintos de gabinetes ou para cada um dos 47 gabinetes estimados em LPU. | As três fechaduras das portas frontais deverão ter segredos diferentes. Os segredos das fechaduras frontais deverão ser iguais das fechaduras das portas traseiras.
11 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos | 6.1.2.7 j | Entendemos que o skid deve estar incorporado ao gabinete, não sendo um peça avulsa a ser montada na base de concreto para fixar o gabinete. Está correto nosso entendimento? | Sim.
12 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos |  | Informar qual a altura em mm do skid. | Deverá ser usado perfil "U" 50x100x5mm.
13 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos |  | Podemos substituir o material do skid de aço galvanizado a fogo por aço inox 201? | Não.
14 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos | 6.1.2.7 k | Qual a carga térmica (W ou BTUs) a ser considerada para os testes? | 9000 BTUs
15 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos | 6.1.2.7 v | Tendo em vista sistema de telemetria com utilização de protocolo SNMP, entendemos que a utilização de contato seco em bloco BIX não deve ser utilizada para todos estes alarmes listados. Favor informar quias deles deverão obrigatoriamente ser alocados em bloco BIX | A PROPONENTE deverá apresentar uma solução que permita o monitoramento de todos os alarmes apresentados de forma segura.
16 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos | 7 | A especificação solicita compartimentos distintos para energia(12Us) e baterias (28Us) nos gabinetes de serviço e distribuição otica (10Us) e roteadores (30Us)nos gabinetes de Telecom. Favor esclarecer se devemos considerar apenas duas portas (frontal e traseira). | Sobre o item 7. "A solução para abrigar os equipamentos de serviços tanto para os ambientes interno e externo, deverão seguir as mesmas configurações de compartimentos, tais como: um compartimento de 12U para PDU, FCC e sistema de telemetria e um compartimento com 28U para baterias. A solução para abrigar os equipamentos de telecomunicações deverá ter um compartimento de 10U para a distribuição óptica (DGO) parte inferior, com acesso independente dos outros equipamentos e um compartimento com 30U para acomodar os roteadores, OLT, switch, encriptador e rádio." Sendo assim, para o gabinte de serviço uma porta frontal e uma traseira, para o gabinete de Telecom uma porta frontal e traseira para o distribuidor otico (10Us) e uma porta frontal e traseira para o roteador e demais elementos (30Us). Totalizando três portas frontais e três portas traseiras.
17 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos | 8 | Entendemos que se a propria unidade de supervisão de corrente continua (USCC), possuir protocolo de comunicação SNMP com todas as caracteristicas solicitadas, podemos considerar que o sistema de telemetria está contido no proprio sistema retificador. Favor confirmar nosso entendimento. | Sim.
18 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos | 10.1 | Entendemos que os gabinetes devem estar aptos a instalação de até 8 baterias litio 100Ah. Levando-se em conta que a aplicação não será para sistema fotovoltaicos off grid, onde temos degradação do banco através de descargas profundas diarias, sugerimos que 7 baterias 100Ah proverão autonomia de 4h para consumo de 7,4kW. favor confirmar nosso entendimento. | Entendimento correto.
19 | 01_anexo a - especificações técnicas dos equipamentos |  | Caso seja realmente utilizadas 8 baterias de 100Ah, lembramos que somente para recarga destas baterias no temo de 10H teremos um consumo de 80A do sistema retificador, ou seja 3,84kW, somados ao consumo informado de 7,4kW teremos 11,24kW equivalentes a 234A (48Vcc Nominal, com isso a capacidade de 200A n+1 indicada na especificação não estaria adequada. Favor confirmar nosso entendimento. | Entendimento correto, no entato, o consumo informado de 7,4W é superior ao consumo esperado.
20 | 4.1.3. |  | Será disponibilizado ao proponente algum template de relatório fotográfico de vistoria ou podemos sugerir o template baseado em nossa experiência? | Podem sugerir um template para aprovação em conjunto com a Telebras/EAF.
21 | 4.1.4. |  | Existirá alguma validação ou prazo de análise dos PPI´s enviados pela proponente? | Sim, será acordado entre as partes.
22 | 4.2.3.1. |  | Será disponibilizado ao proponente o template de PPI a ser seguido? Ou pode ser utilizado o modelo de PPI utilizado pela empresa? | A PROPONENTE deverá apresentar um template para aprovação da Telebras/EAF.
23 | 4.2.3.1.(alínea a) |  | Será disponibilizada ao proponente as plantas em autocad existentes? Ou a proponente deve elaborar do zero? | Na vistoria a PROPONENTE deverá solicitar as plantas em autocad para elaboração do projeto.
24 | 4.2.3.2. |  | Será disponibilizada ao proponente o modelo de PDI a ser seguido? Ou iremos sugerir o template de PDI baseado em nossa experiência profissional? | A PROPONENTE deverá apresentar um template para aprovação da Telebras/EAF.
25 | 4.2.3.2. (alínea b) |  | As fotos inseridas no relatório fotográfico, elaboradas pela proponente, deverão conter a localização geográfica (endereço, latitude, longitute, marca d´água)? | Pelo menos a latitude e longitude.
26 | 4.3.3. |  | A respeito da fabricação dos metálicos (galvanização), existe alguma restrição a respeito algum fabricante e/ou empresa fornecedora de metálicos? | Não.
27 | 4.3.10. |  | A respeito do fornecimento de cabos e eletrodutos, existe alguma restrição a respeito algum fabricante e/ou empresa fornecedora deste tipo de material? | Não.
28 | 4.5.3. |  | A respeito do fornecimento e aplicação de mantas impermeabilizadoras, existe alguma restrição a respeito algum fabricante e/ou empresa fornecedora deste tipo de material? | Não.
29 | 4.6. |  | O sistema de energia elétrica dos Pops com medidores já disponibilizados junto a cada concessionária local estarão disponíveis antes do inicio do projeto ou ainda é necessário existir alinhamento entre a EAF e a pestadora de energia da região? | A PROPONETE será responsavel pelas tratativas junto a prestadora de energia da região.
30 | 4.6. |  | Em relação a resposabilidade de comunicação e tratativa com a concessionária de energia local, será de responsabilidade da EAF? Ou a proponente será responsável por tal ação? | A PROPONETE será responsavel conforme definido no "01_Anexo A – Especificações técnicas dos Equipamentos" no item 12.3. "A PROPONENTE deverá elaborar o projeto definitivo junto a concessionária local para ligação da energia definitiva, em locais que não sejam possíveis a conexão com a concessionária, a PROPONENTE deverá fornecer um medidor com a leitura remota instalado dentro do QDCA."
31 | 4.6. |  | Em relação ao cumprimento de responsabilidades financeiras relacionada a cobrança de energia elétrica por parte da concessionária local, entendemos que NÃO será responsabilidade da proponente e SIM da EAF, está correto nosso entendimento? | Sim.
32 | 4.8.1. |  | A respeito do fornecimento de luminárias internas e externas, existe alguma restrição a respeito algum fabricante e/ou empresa fornecedora deste tipo de material? | Não.
33 | 4.10.1.1 |  | A respeito do fornecimento de ar-condicionado, existe alguma restrição a respeito algum fabricante e/ou empresa fornecedora deste tipo de material? | Não.
34 | 4.10.1.1 (alínea o - sub-item a) |  | A respeito do fornecimento de dijuntores, existe alguma restrição a respeito algum fabricante e/ou empresa fornecedora deste tipo de material? | Não.
35 | 4.12. |  | A respeito das atividades de instalação, será permitido a Proponente a realização de atividades durante os finais de semana ou atividades após o horário de expediente? As atividades serão acompanhadas por algum membro da EAF? | Considerar horário comercial. Sobre o acompanhamento será definido posteriormente.
36 | 4.13.5. |  | A respeito das atividades de configuração e serviços lógicos, será fornecido a Proponenete o modelo de caderno de testes ou tal documento será elaborado em conjunto na fase prelimnar do projeto? | Será fornecido.
37 | 4.14.1.1 |  | Será necessária a apresentação da certificação NR10-SEP? Ou a certificação NR-10 é suficiente para execução das atividades em eletricidade requiridas para as obras listadas no processo? | NR-10.
38 | 4.2 |  | Em relação ao fornecimento de rack para composição da solução de INFRA, seria possível fornecer o rack apenas com o padrão 19"? | Não.
39 | 5.2 |  | Em relação ao fornecimento de rack para composição da solução de INFRA, seria possível fornecer o rack apenas com o padrão 19"? | Não.
40 | 5.6 |  | Sobre a espessura da chapa do gabinete, pode-se considerar material chapa com 1,0 mm de espessura? | Não.
41 | 6.1.1.2 |  | Em relação ao fornecimento de rack para composição da solução de INFRA, seria possível fornecer o rack apenas com o padrão 19"? | Não.
42 | 6.1.1.7 -A |  | Em relação ao material do gabinete, podemos considerar perfis de aço com parede simples em substituição ao de alumínio (Visto que a robustez da estrutura e material do gabinete serão equivalentes entre eses materiais)? | Sim.
43 | 9.1.6. |  | Em relação a FCC, a mesma já deve ser fornecida inicialmente com a capacidade total de 200A? | Sim.
44 | 9.3.28.1 |  | Sobre o fornecimento de disjuntores para o sistema de retificador, podemos considerar o fornecimento de disjuntores hot swap ligado diretamente no barramento sem necessidade de fixação no trilho DIN? | Não.
45 | Anexo B 4.11.2.3. |  | A lente utilizada na câmera de vídeo deverá ser do tipo auto íris, com distância focal de 3,5mm à 8,0mm e montagem tipo C/CS. Verificar se é possível fornecer câmeras com íris fixa (correção de luminosidade através de obturador eletrônico) e montagem da lente embutida na câmera (mais comuns atualmente)? | Sim.
46 | Anexo B 4.11 |  | Em relação a Unidade Integrada de transmissão de imagem (DVR): Verificar se é possível fornecer um NVR (utilizado em câmeras IP), ao invés de DVR (utilizado em câmeras analógicas)? | Sim.
47 | Anexo B 4.11 |  | Sobre o sistema CFTV, o mesmo deve possibilitar a comunicação por áudio entre operador local e operador remoto, este último via web browser. A transmissão de áudio será feita do software de operação (através de microfone no PC) para o local da câmera (utilizando caixa de som no local)? | Sim.
48 | Anexo B 4.11 |  | O software de operação do sistema de CFTV deve ser totalmente integrado ao software de gerenciamento e monitoramento de segurança. Este software deverá possuir todos os recursos de cadastro e controle de acesso subordinados ao software de gerenciamento, quer seja diretamente ou através de processos de integração. Confirmar se este requerimento, é para solicitar que o software de monitoramento (no caso o S100 da Holowits) deva estar integrado com o gravador de câmeras fornecido, ou se é necessária alguma integração com outro software ofertado/que eles possuem? | Não será necessario.
49 | Anexo B 4.11 |  | Sobre o recurso Efetuar liga/desliga de alarmes automaticamente, poderia esclarecer com a inclusão de mais detalhes sobre este recurso? Motivo - Na maioria dos casos, o gravador registra os eventos de forma automática (sem intervenção) e só sinaliza eventos pré-configurados, para que estes sejam reconhecidos. | Podemos desconsiderar o recurso liga/desliga.
50 | Anexo B 4.11 |  | Sobre a disponibilização ao operador do sistema a função “help”, com instruções sucintas sobre procedimentos de operação do software e, no caso de alarmes, estabelecer instruções ao operador: é possível que seja fornecido o manual de operações do gravador/software/câmeras como forma de ajuda ao invés do help? | Sim.
51 | Anexo B 4.11 |  | No item 4.11.2.1.Com infravermelho (cúpula, suporte etc.) day/night de alta resolução (520 linhas); É possível a utilização de câmeras IP, ao invés desta câmera mencionada, que aparentemente parece analógica (resolução em linhas), aproveitando assim a infraestrutura de rede do local? | Sim.
52 | Item 4.7 /página 4 E Item 5.8 / página 5 |  | Pertinente a cor RAL 7032, podemos considerar a cor RAL 9005 (preto), tendo em vista que a coloração não afeta a condição normal de operação do produto. | Manter RAL 7032 por padronização.
53 | Item 4.19.1 / página 4 |  | Entendemos que o escopo de fornecimento será apenas detecção e prevenção e não combate de incêndio. Correto nosso entendimento? | Sim.
54 | Item 9.2.7 / página 12 |  | Entendemos que a capacidade da SR deverá ser superior a 200A, por exemplo 300A para que permita o crescimento modular de mais dois módulos. Correto nosso entendimento? | Sim.
55 | Item 9.2.10 / página 12 |  | Entendemos alto fator de potência, FP superior ou igual á 0,96. Correto nosso entendimento? | Sim.
56 | Item 9.2.13 /página 12 |  | Entendemos que a configuração remota pode ser considerada Webserver, correto nosso entendimento? | Sim.
57 | Geral |  | Para equalização das propostas, é possível disponibilizar um layout básico de infraestrutura (planta baixa, caixas de passagem, área mínima implantação, entre outros) para implantação para cada tipo de gabinete? | Só temos um tipo de gabinete com o condicinador de ar acoplado, e no item 4.4 foram definidas as medidas da base. Na vistoria a PROPONENTE deverá levantar todos os itens pertinentes para adequação da infraestrutura, como por exemplo: civil, elétrica, FO, aterramento e CFTV. Todos os elementos de infraestrutura foram definidos na LPU, e o valor sempre é o do material e serviço para implantação, conforme unidade adotada.
58 | Item 4.5 / Página 6 |  | Na RFP é informado que será necessário realizar o reparo na impermeabilização, caso tenha sido danificada durante a obra. Para confirmar que não há infiltrações pré existentes, será realizado algum teste antes da execução da obra? Se sim, quem será o responsável pela execução do teste? Se não, como a proponente terá garantias de que não é uma infiltração pré existente? | Não. Na vistoria a PROPONENTE deverá verificar as condições do local , caso suspeite de algum problema existente, informar para EAF para tomada de decisão.
59 | Item 4.5 / Página 6 |  | Para compor os custos de área à executar impermeabilização, deve ser considerado qual área? Apenas a área da base do gabinete com transpasse de manta conforme orientação do fabricante? | Será a área da base do gabinete com transpasse de manta para cada lado de 0,50m. A área da base do gabinete é de: 1,8 x 1,0, com o transpasse, teremos 2,8 x 2,0 que será igual a área total de 5,6m². Esse item será retirado da solução 3 e fará parte da LPU, como alguns POPs podem estar no nivel do solo, não será necessario a impermeabilização. Outro ponto importante, como teremos o valor por m², caso seja necessario impermeabilizar uma área maior que a estimada de (5,6m²), a PROPONENTE poderá realizar a cobrança com referencia o valor do m² da LPU.
60 | Item 4.8.7 / Página 11 |  | O item descreve que será necessário instalar sistema de balizamento aéreo noturno. É possível informar em qual local este balizamento deverá ser instalado? | Será definido na vistoria, e quando for o caso deverá ser instalado um mastro de 3m. O Item 4.8.7. será incluido na LPU "4.8. Iluminação dos ambientes interno ou externo".
61 | Item 4.9.4 / Página 11 |  | No item é descrito que a espessura da argamassa de assentamento do tijolo cerâmico deve possuir 15cm, entendemos que foi um erro de digitação e que a espessura correta seja 1,5cm. Está correto o entendimento? | Sim. 1,5 cm de espessura.
62 | Item 4.11.3.1 / "iv" / "a"/ página 18 |  | Qual o fornecedor e especificações para integração do DVR ao Software de gerenciamento e monitoramento de seguraça? | Não terá integração com outros sistemas.
63 | Item 5.1 / "b" / página 7 |  | Qualquer hardware ou software que apresentarem defeitos, durante o Período de garantia deverão ser encaminhadas para a CONTRATADA para recuperação, sendo que as despesas de transportes da devolução das unidades serão de responsabilidade da CONTRATADA. Correto nosso entendimento? | Correto. A PROPONENTE será responsável pelo reparo e/ou troca, inclusive as despesas de transporte.
64 | Item 4.2.3.1 / "f" / página 4 |  | Devemos considerar um item laudo estrutural separado na planlha de orçamento? | No Anexo B, item 4.4. "Base de concreto para apoio de gabinetes outdoor" a atividade para elaboração do laudo estrutural estava contemplada. No entanto, essa atividade da "elaboração do laudo estrutural" será retirada da solução e fará parte da LPU, em função de alguns POPs serem contruidos no nivel do solo, sem a necessidade do laudo estrutural.
65 | g) |  | Ajuste dos parâmetros da equalização forçada ¦ A referencia de ajuste dos parâmetros é referente a UR? Caso positivo, o ajuste é realizado automaticamente pelo sistema. | Sim.
66 | 9.3.25. |  | Equalização forçada e controle da tensão do sistema Entendo que é referente a equalização do nível de tensão entre Urs. Correto? | Sim.
67 | b) |  | Atuar na tensão e corrente de saída das unidades retificadoras de forma a promover a divisão de carga entre elas ¦ A equalização das correntes entre as URs são feitas através das próprias URs sem a necessidade da intervenção da USCC | Deverá ser feita pela USCC.